- OBJETIVO Dar a conocer las actividades y condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta durante la calibración de los surtidores de combustible líquido.

- ALCANCE Este instructivo aplica a todas las actividades relacionadas con la calibración de los surtidores de combustible líquido de las EDS.

- RIESGOS E IMPACTOS A MITIGAR

- Derrames

- Errores de dispensación

- Errores de facturación

- Robos

- Contacto con sustancias peligrosas

- Inhalación de sustancias peligrosas

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protección Respiratoria | Protección Ocular | Calzado de seguridad | Guantes protectores | Casco de seguridad | Ropa de protección |

| SEÑALES DE PREVENCIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ELEMENTOS USADOS DURANTE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extintores | Conos reflectivos | Serafin calibrador de 5 galones | Pistola dispensadora | Linterna antiexplosión o antichispa |

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ANTES DE LA OPERACIÓN DE CALIBRACIÓN

- Despejar el área donde se encuentra el surtidor al cual se le realizará la calibración. - Ubicar la señalización de fuera de servicio. - Alistar los elementos que se utilizarán en el proceso. La calibración debe contar con el acta de procedimiento, debe ser firmada por las personas sobre las cuales recae la responsabilidad (Administradores y para EDS ZT la supervisión de servicios).

PROCESO DE CALIBRACIÓN

## Sólo el personal autorizado debe involucrarse en la operación. - Llenar el recipiente de calibración con combustible a su capacidad total a fin de humedecerlo. Posteriormente se desocupa llevando el contenido al tanque de almacenamiento. - Llevar a cero (0) la lectura de volumen del sistema de dispensación. Con la pistola del surtidor y su máxima tasa de flujo se llena el calibrador de 5 galones y se verifica la lectura del dispensador. - Desocupar el serafín. - Utilizando la pistola dispensadora del surtidor parcialmente cerrada, llenar el calibrador con 5 galones de combustible de acuerdo a la lectura del distribuidor, la operación de llenado debe tomar aproximadamente un minuto. - Determinar si el equipo distribuidor esta descalibrado, entre los sistemas del sistema dispensador y el recipiente de calibración, el margen de calibración establecido son ± 7 pulg3 por cada 5 galones aproximadamente (35 ml) - Para la calibración de las registradoras del surtidor se debe multiplicar el volumen por el precio del galón establecido para la zona (Se determina según las políticas de la organización teniendo en cuenta los límites que establece el estado). Se establece si existe o no diferencias entre el precio calculado y el precio marcado en la registradora. Se procede a realizar las correcciones necesarias si es el caso. - Para realizar el control del inventario del producto utilizado en este proceso, una vez se devuelve a los tanques el producto, se debe imprimir el recibo que soporte la operación y pegarlo en la maestra con la nota y firma del responsable del proceso, para que el área de contabilidad pueda realizar el ajuste contable correspondiente. - Se retira la señalización y se libera el surtidor reanudando operaciones. - Finalmente se levanta el acta de procedimiento en donde se resume las novedades encontradas y la calibración de los equipos. Recomendaciones ## - Usar elementos de protección. Para mayor fiabilidad la toma de las medidas debe ser realizada por dos personas diferentes, de esta manera se disminuye la desviación de las mismas. ## - En caso de presentarse un derrame, se debe parar el proceso y se debe controlar con material absorbente (arena, cisco u otro), se debe evitar al máximo que el combustible ingrese a la red de alcantarillado público. - En caso de incendio, cerrar inmediatamente las válvulas y las tapas de almacenamiento y actuar con los extintores, llamar a los bomberos. Fuente: Fendipetroleo S.A -Documento Online guía ambiental de líquidos.

Nota: Cualquier aporte y/o sugerencia por favor notificar al área de procesos.

| Elaboró: ____________________________ PROCESOS ORGANIZACIONALES | Revisó: _______________________________OSCAR FERNANDO VALDES M. LOGISTICA Y PROCESOS | Aprobó: _________________________________ JAIRO ALFONSO CONTRERAS GERENCIA GENERAL |
| --- | --- | --- |